## MENU
1 |  | COMPRESSORES SERIE - LS
1 | [14 empty] | MNMSNO | MNMDES | cc
|  | SULLAIR | [12 empty] | BRP060028 | GA 90 100 AP | AIF GA 90-160 | GERAÇÕES ANTIGAS
[15 empty] | BRP060102 | COMPR.AR GA 90KW AR | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP061496 | GA90 AII 125 AP 220V | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
MODELO | NÚMERO DE SÉRIE | [13 empty] | BRP061509 | GA 90 125 WP | AIF GA 90-160 | GERAÇÕES ANTIGAS
LS 10 | LS10 30 | 01 | LS 10 40 | 02 | LS 10 50 | 03 | [8 empty] | BRP061510 | GA90-125WP 440/110V | AIF GA 90-160 | GERAÇÕES ANTIGAS
LS 12 | LS 12 40 | 04 | LS 12 50 | 04 | LS 12 60 | 04 | [8 empty] | BRP061541 | GA90-100 AP 440/110V | AIF GA 90-160 | GERAÇÕES ANTIGAS
LS 16 | LS 16 60 | 05 | LS 16 75 | 05 | LS 16 100 | 06 | [8 empty] | BRP061571 | GA90-125 FF 380V 60H | AIF GA 90-160 | GERAÇÕES ANTIGAS
LS 20 | LS 20 100 | 07 | LS 20 125 | 08 | LS 20 150 | 09 | LS 20 175 | 10 | LS 20 220 | 11 | LS 20 200 VSD | 12 | LS 20 Leak Free | 13 | BRP061735 | GA90-125FF380/110V60 | AIF GA 90-160 | GERAÇÕES ANTIGAS
LS 25 | LS 25 200 | 14 | LS 25 250 | 15 | LS 25 300 | 16 | LS 25 350 | 17 | [6 empty] | BRP061834 | GA90-100FF380/220V60 | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
1 |  | COMPRESSORES SERIE - S-ENERGY
[15 empty] | MNMSNO | MNMDES | cc
|  | SULLAIR | [12 empty] | BRP060028 | GA 90 100 AP | AIF GA 90-160 | GERAÇÕES ANTIGAS
[15 empty] | BRP060102 | COMPR.AR GA 90KW AR | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP061496 | GA90 AII 125 AP 220V | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
MODELO | NÚMERO DE SÉRIE | [13 empty] | BRP061509 | GA 90 125 WP | AIF GA 90-160 | GERAÇÕES ANTIGAS
S 1800 | S 1800 | 18 | [12 empty] | BRP061510 | GA90-125WP 440/110V | AIF GA 90-160 | GERAÇÕES ANTIGAS
S 2200 |  |  | S 2200 | 19 | [10 empty] | BRP061541 | GA90-100 AP 440/110V | AIF GA 90-160 | GERAÇÕES ANTIGAS
S 3000 |  |  |  |  | S 3000 | 20 | [8 empty] | BRP061571 | GA90-125 FF 380V 60H | AIF GA 90-160 | GERAÇÕES ANTIGAS
S 3700 | [6 empty] | S 3700 | 21 | [6 empty] | BRP061735 | GA90-125FF380/110V60 | AIF GA 90-160 | GERAÇÕES ANTIGAS
S 4500 | [8 empty] | S 4500 | 22 |  |  |  |  | BRP061571 | GA90-125 FF 380V 60H | AIF GA 90-160 | GERAÇÕES ANTIGAS
S 5500 | [10 empty] | S 5500 | 23 |  |  | BRP061735 | GA90-125FF380/110V60 | AIF GA 90-160 | GERAÇÕES ANTIGAS
S 7500 | [12 empty] | S 7500 | 24 | BRP061834 | GA90-100FF380/220V60 | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP069544 | GA90 AII FF 150 220/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP069737 | GA90 AII AP 100 440/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
Revisado em 17/07/2020 - Luiz Gustavo | [14 empty] | BRP069783 | GA90 WFF 150 440 220 | AIF GA 90-160 | GERAÇÕES ANTIGAS
[15 empty] | BRP069784 | GA90 WFF 150 440 220 | AIF GA 90-160 | GERAÇÕES ANTIGAS
[15 empty] | BRP069797 | GA90 AII FF | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP069798 | GA90 AII FF | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP069859 | GA 90 125 FF 440/60H | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP069926 | GA90 AII AP 100 380/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP070032 | GA90 AII FF 125 380/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP070037 | GA90 AII FF 100 440/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP070038 | GA90 AII FF 100 440/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP070366 | GA90 AII AP 125 220/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP070419 | GA90 AII FF 125 380/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP070560 | GA90 125 FF 380/60 2 | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP070563 | GA90 AII FF 100 440/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP070564 | GA90 AII FF 100 440/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP070588 | GA90 AII FF 100 440/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP070589 | GA90 AII FF 100 440/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP070590 | GA90 AII FF 100 440/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP070591 | GA90 AII FF 100 440/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP070610 | GA90 AII FF 125 380/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP070623 | GA90-100AP380/220V60 | AIF GA 90-160 | GERAÇÕES ANTIGAS
[15 empty] | BRP070916 | GA90 AII FF 125 440/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP071186 | GA90 AII FF 100 440/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP071272 | GA90 AP 125 380/220V | AIF GA 90-160 | GERAÇÕES ANTIGAS
[15 empty] | BRP071321 | GA90 AP 200 440/220V | AIF GA 90-160 | GERAÇÕES ANTIGAS
[15 empty] | BRP071322 | GA90 AP 200 440/220V | AIF GA 90-160 | GERAÇÕES ANTIGAS
[15 empty] | BRP071409 | GA90-100FF380/220V60 | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP071565 | GA90 FF 125 460/110V | AIF GA 90-160 | GERAÇÕES ANTIGAS
[15 empty] | BRP071566 | GA90 FF 125 460/110V | AIF GA 90-160 | GERAÇÕES ANTIGAS
[15 empty] | BRP071731 | GA90 AII AP 100 380/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP071754 | GA90 AII AP 100 380/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP071850 | GA90 AII AP 125 380/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP071907 | GA90 AII AP 100 380/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP072009 | GA90-100FF380/220V60 | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP072018 | GA90 AII AP 100 220/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP072171 | GA90 AII AFF 150 380 | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP072182 | GA90 AII AP 125 380/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP072183 | GA90 AII AP 125 380/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP072218 | GA90 AII AP 100 220/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP072264 | GA 90 AP 150 480/60 | AIF GA 90-160 | GERAÇÕES ANTIGAS
[15 empty] | BRP072295 | GA90-100FF380/220V60 | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP072336 | GA90-100FF380/220V60 | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP072431 | GA90 AII FF 100 440/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP072432 | GA90 AII FF 100 440/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP072482 | GA90 AII FF 125 380/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP072489 | GA90 AII FF 125 380/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP072526 | GA90 AII FF 125 380/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP072527 | GA90 AII FF 125 380/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP072530 | GA90 AII FF 125 380/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP072531 | GA90 AII FF 125 380/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP072772 | GA 90 AII AFF 125 38 | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP072909 | GA90-125 FF 380V 60H | AIF GA 90-160 | GERAÇÕES ANTIGAS
[15 empty] | BRP072922 | GA90 AII FF 125 380/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP072999 | GA90 AII FF 125 440/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP073077 | GA90 AP 125 380/220V | AIF GA 90-160 | GERAÇÕES ANTIGAS
[15 empty] | BRP073103 | GA90-125AFF 220/220V | AIF GA 90-160 | GERAÇÕES ANTIGAS
[15 empty] | BRP073123 | GA90 AII AP 100 380/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP073293 | GA90 AII AFF 150 380 | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP073297 | GA90 AII AP 100 380/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP073372 | GA 90 AII AFF 100 38 | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP073494 | GA 90 AII AFF 100 38 | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP073625 | GA90 AII AP 100 380/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP073635 | GA90 AII AP 100 380/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP073675 | GA 90 AII AFF 100 38 | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP073775 | GA 90 AII AFF 100 38 | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP073837 | GA 90 AII AFF 100 38 | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP073838 | GA 90 AII AFF 100 38 | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP073839 | GA90 AII FF 100 440/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP073842 | GA 90 AII AFF 100 38 | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP073843 | GA 90 AII AFF 100 38 | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP074160 | GA90 AII FF 125 380/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP074229 | GA 90 125 FF 440/60H | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP074331 | GA 90 AII WFF 150 38 | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP074332 | GA 90 WFF 125 220/60 | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP074333 | GA 90 WFF 125 380/60 | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP074600 | GA90 AII FF 125 380/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP074870 | GA90-100AFF 440/220V | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP075027 | GA90 AII FF 125 380/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP075127 | GA90+ FF 13.5 380V 6 | AIF GA 90-160 | GERAÇÕES ANTIGAS
[15 empty] | BRP075128 | GA90+ FF 13.5 380V 6 | AIF GA 90-160 | GERAÇÕES ANTIGAS
[15 empty] | BRP075149 | GA 90 AII AFF 125 22 | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP075205 | GA90 AII AP 125 440/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP075227 | GA90 AII FF 125 380/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP075265 | GA90+ WFF 8.6 440V | AIF GA 90-160 | GERAÇÕES ANTIGAS
[15 empty] | BRP075267 | GA90 AII AP 100 380/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP075277 | GA90 125 FF 380/60 2 | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP075344 | GA90 AII AP 125 380/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP075446 | GA90 AII FF 100 440/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP075527 | GA90 AII AP 125 440/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP075660 | GA90 AII FF 100 440/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP075661 | GA90 AII FF 100 440/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP075771 | GA 90 AII AFF 100 38 | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP075772 | GA 90 AII AFF 100 38 | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP075773 | GA 90 AII AFF 100 38 | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP075788 | GA90+ AFF 6.9 440/60 | AIF GA 90-160 | GERAÇÕES ANTIGAS
[15 empty] | BRP075868 | GA 90 AII AFF 100 38 | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP075869 | GA 90 AII AFF 100 38 | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP075910 | GA90 AII AFF 100 440 | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
[15 empty] | BRP075913 | GA90 AII FF 125 380/ | AII - GA 55+ 90 | GERAÇÕES NOVAS (Série +)
Data Limite
2020-06-01
43983
Data Hoje
2020-03-31
43921
Senha Data
2020-03-31
43921
1
1
1
Data Limite
2025-01-01
Data Hoje
2024-11-25
45621
Senha Data
2024-11-25
45621
1
1
1

## 01 - LS 10 30
1
1
LS 10 30
Uso Interno - Comercial
PEÇAS PRINCIPAIS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs | .
Indicador de Pressão | PN000597 | 2X
Controlador Electromecanico | PN001880 | 0
Indicador de Temperatura | PN000592 | 0
Indicador de Saturação Filtro Óleo | PN001158 | 0
Indicador de Saturação do Separador | PN001157 | 0
Indicador de Saturação Filtro de Ar | PN001159 | 0
Interruptor de Temperatura 240ºF | PN000591 | 0
Pressostato pressão de tanque | PN002774 | 0
Pressostato de Alta | PN001151 | 0
Pressostato de Regulagem | PN000680 | 0
KITS DE SERVIÇO
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
Elemento Filtro de Ar Standart | PN000678 |  | 2000
Elemento Filtro de Ar Primario - HD | PN001107 |  | 2000
Elemento Filtro de Ar Secundario - HD | PN001108 |  | 2000
Filtro de Óleo Principal | PN000599 |  | 4000
Filtro Separador Ar/Óleo | PN000434 |  | 8000
Kit Válvula Térmica | PN001169 |  | 8000
Kit Válvula Solenóide | PN000648 |  | 8000
Kit Válvula Reguladora Pressão | PN000274 |  | 8000
Kit Válvula de Pressão Mínima | PN000590 |  | 8000
Kit Válvula de Admissão | PN000598 |  | 8000
Valvula de Alivio | PN000571 |  | 8000
Válvula de Retenção de 1/4" | PN000593 | Cod. Brasil: 049905/BR | 8000
Kit Separador de Condensado | PN000596 |  | 8000
Kit Boia do Separador Condensado | PN000595 |  | 8000
Valvula Check 1/4" | PN001129 |  | 8000
Válvula Shutte | PN000775 |  | 8000
Filtro retorno | PN000295 |  | 8000
Filtro controle | PN001992 |  | 8000
Superlub 46 - Lubrificante - 8000Hs - PAG | PN002045 | Capacidade: 14 Lts | 8000
OUTROS ITENS DIVERSOS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
El. Do Acoplamento Motor Unidade | PN000286 |  | 16000
Kit Retentor do Eixo da Unidade | PN000898
Junta de Expansão | PN001120 |  | 16000

## 02 - LS 10 40
2
1
LS 10 40
Uso Interno - Comercial
PEÇAS PRINCIPAIS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs | .
Indicador de Pressão | PN000597 | 2X
Controlador Electromecanico | PN001880
Indicador de Temperatura | PN000592
Indicador de Saturação Filtro Óleo | PN001158
Indicador de Saturação do Separador | PN001157
Indicador de Saturação Filtro de Ar | PN001159
Interruptor de Temperatura 240ºF | PN000591
Pressostato de Alta | PN001151
Pressostato pressão de tanque | PN002774
Pressostato de Regulagem | PN000680
KITS DE SERVIÇO
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
Elemento Filtro de Ar Standart | PN000678 |  | 2000
Elemento Filtro de Ar Primario - HD | PN001107 |  | 2000
Elemento Filtro de Ar Secundario - HD | PN001108 |  | 2000
Filtro de Óleo Principal | PN000599 |  | 4000
Filtro Separador Ar/Óleo | PN000434 |  | 8000
Kit Válvula Térmica | PN001169 |  | 8000
Kit Válvula Solenóide | PN000648 |  | 8000
Kit Válvula Reguladora Pressão | PN000274 |  | 8000
Kit Válvula de Pressão Mínima | PN000590 |  | 8000
Kit Válvula de Admissão | PN000598 |  | 8000
Kit Valvula de Alivio | PN000571 |  | 8000
Válvula de Retenção de 1/4" | PN000593 | Cod. Brasil: 049905/BR | 8000
Kit Separador de Condensado | PN000596 |  | 8000
Kit Boia do Separador Condensado | PN000595 |  | 8000
Valvula Check 1/4" | PN001129 |  | 8000
Válvula Shutte | PN000775 |  | 8000
Filtro retorno | PN000295 |  | 8000
Filtro controle | PN001992 |  | 8000
Superlub 46 - Lubrificante - 8000Hs - PAG | PN002045 | Capacidade: 14 Lts | 8000
OUTROS ITENS DIVERSOS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
El. Do Acoplamento Motor Unidade | PN000286 |  | 16000
Kit Retentor do Eixo da Unidade | PN000898
Junta de Expansão | PN001120 |  | 16000

## 03 - LS 10 50
3
1
LS 10 50
Uso Interno - Comercial
PEÇAS PRINCIPAIS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs | .
Indicador de Pressão | PN000597 | 2X
Controlador Electromecanico | PN001880
Indicador de Temperatura | PN000592
Indicador de Saturação Filtro Óleo | PN001158
Indicador de Saturação do Separador | PN001157
Indicador de Saturação Filtro de Ar | PN001159
Interruptor de Temperatura 240ºF | PN000591
Pressostato de Alta | PN001151
Pressostato pressão de tanque | PN002774
Pressostato de Regulagem | PN000680
KITS DE SERVIÇO
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
Elemento Filtro de Ar Standart | PN000678 |  | 2000
Elemento Filtro de Ar Primario - HD | PN000409 |  | 2000
Elemento Filtro de Ar Secundario - HD | PN000601 |  | 2000
Filtro de Óleo Principal | PN000599 |  | 4000
Filtro Separador Ar/Óleo | PN000568 |  | 8000
Kit Válvula Térmica | PN001169 |  | 8000
Kit Válvula Solenóide | PN000648 |  | 8000
Kit Válvula Reguladora Pressão | PN000571 |  | 8000
Kit Válvula de Pressão Mínima | PN000590 |  | 8000
Kit Válvula de Admissão | PN002822 |  | 8000
Kit Valvula de Alivio | PN000571 |  | 8000
Válvula de Retenção de 1/4" | PN000593 | Cod. Brasil: 049905/BR | 8000
Kit Boia do Separador Condensado | PN001172 |  | 8000
Filtro retorno | PN000295 |  | 8000
Superlub 46 - Lubrificante - 8000Hs - PAG | PN002045 | Capacidade: 38 Lts | 8000
OUTROS ITENS DIVERSOS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
El. Do Acoplamento Motor Unidade | PN000682 |  | 16000
Kit Retentor do Eixo da Unidade | PN000898
Elemento Flexmaster 2 1/2 | PN000285 |  | 16000

## 04 - LS 12 40 50 60
4
1
LS 12 40/50/60
Uso Interno - Comercial
PEÇAS PRINCIPAIS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs | .
Indicador de Pressão | PN000597 | 2X
Controlador Electromecanico | PN002851
Indicador de Temperatura | PN000592
Indicador de Saturação Filtro Óleo | PN001158
Indicador de Saturação do Separador | PN001157
Indicador de Saturação Filtro de Ar | PN001159
Interruptor de Temperatura 240ºF | PN000591
Pressostato Regulagem | PN000680
Pressostato de alta | PN002782
KITS DE SERVIÇO
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
Elemento Filtro de Ar Standart | PN000678 |  | 2000
Elemento Filtro de Ar Primario - HD | PN000409 |  | 2000
Elemento Filtro de Ar Secundario - HD | PN000601 |  | 2000
Filtro de Óleo Principal | PN000022 |  | 4000
Filtro Separador Ar/Óleo Primario | PN000568 | Fabricado Brasil | 8000
Filtro Separador Ar/Óleo Secundario | PN000881 | Fabricado USA | 8000
Filtro Separador Ar/Óleo Primario | PN001122 | Fabricado Argentina | 8000
Filtro Separador Ar/Óleo Secundario | PN001123 | Fabricado Argentina | 8000
Kit Válvula Térmica | PN000589 |  | 8000
Kit Válvula Solenóide | PN000648 |  | 8000
Kit Válvula Reguladora Pressão | PN000274 |  | 8000
Kit Válvula de Pressão Mínima | PN002403 |  | 8000
Kit Sullicon | PN002824 |  | 8000
Kit Reparo POPPET | PN000732 |  | 8000
Kit Filtro de Retorno | PN001992 | 2X | 8000
Filtro de Controle | PN000295 |  | 8000
Valvula de Alivio - Completa | PN000573 |  | 8000
Valvula Check 1/4" | PN001129 |  | 8000
Kit Boia do Separador Condensado | PN001172 |  | 8000
Superlub 46 - Lubrificante - 8000Hs - PAG | PN002045 | Capacidade: 16 Lts | 8000
OUTROS ITENS DIVERSOS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
El. Acoplamento Unidade 12 40/50 | PN002791 |  | 16000
El. Acoplamento Unidade 12 60 | PN001166 |  | 16000
Kit Retentor do Eixo da Unidade 12 40/50 | PN001115
Elemento Flexmaster 2 1/2 | PN000285 | Codigo Antigo: 040649 | 16000
Mola Sullicon | PN001160 |  | 16000

## 05 - LS 16 60 75
5
1
LS 16 60/75
Uso Interno - Comercial
PEÇAS PRINCIPAIS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs | .
Indicador de Pressão | PN000597 | 2X
Controlador Electromecanico | PN002851
Indicador de Temperatura | PN000592
Indicador de Saturação Filtro Óleo | PN001158
Indicador de Saturação do Separador | PN001157
Indicador de Saturação Filtro de Ar | PN001159
Interruptor de Temperatura 240ºF | PN000591
Pressostato de Alta | PN001151
Pressostato de Regulagem | PN000680
KITS DE SERVIÇO
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
Elemento Filtro de Ar Standart | PN000678 |  | 2000
Elemento Filtro de Ar Primario - HD | PN002793 |  | 2000
Elemento Filtro de Ar Secundario - HD | PN002794 |  | 2000
Filtro de Óleo Principal | PN000022 |  | 4000
Filtro Separador Ar/Óleo Primario | PN000568 |  | 8000
Filtro Separador Ar/Óleo Secundario | PN000881 |  | 8000
Kit Válvula Térmica | PN002795 |  | 8000
Kit Válvula Solenóide | PN000648 |  | 8000
Kit Válvula Reguladora Pressão | PN000264 |  | 8000
Kit Válvula de Pressão Mínima | PN000458 |  | 8000
Kit Válvula Sullicon | PN001851 |  | 8000
Kit Reparo POPPET | PN000732 |  | 8000
Valvula Check 1/4" | PN000593 | Cod. Brasil: 049905/BR | 8000
Filtro retorno | PN000295 | 2X | 8000
Kit corte de óleo | PN000273 |  | 8000
Kit boia sep. Condensado | PN001172 |  | 8000
Kit válvula de alívio | PN000441 |  | 8000
Superlub 46 - Lubrificante - 8000Hs - PAG | PN002045 | Capacidade: 38 Lts | 8000
OUTROS ITENS DIVERSOS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
El. Do Acoplamento Motor Unidade | PN001166 |  | 16000
Kit Retentor do Eixo da Unidade | PN001116
Válvula de alívio - Completa - 1/2 | PN000573 | Nova - não tem reparo | 8000
Válvula de alívio - Completa | PN002838 | 046782 - Reparo | 8000
Elemento Flexmaster 2 1/2 | PN000285 |  | 16000
Mola do Sullicon | PN001160 |  | 16000

## 06 - LS 16 100
6
1
LS 16 100
Uso Interno - Comercial
PEÇAS PRINCIPAIS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs | .
Indicador de Pressão | PN000597 | 2X
Controlador Supervisor II DELUXE | PN001082
Indicador de Temperatura | PN000592
Indicador de Saturação Filtro Óleo | PN001158
Indicador de Saturação do Separador | PN001157
Indicador de Saturação Filtro de Ar | PN001159
Interruptor de Temperatura 240ºF | PN000591
Transdutor de temperatura | PN000296 | 2X
Transdutor de pressão 200 psi | PN000600 | 2X
Transdutor diferencial | PN001114
KITS DE SERVIÇO
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
Elemento Filtro de Ar Standart | PN000547 |  | 2000
Elemento Filtro de Ar Primario - HD | PN002793 |  | 2000
Elemento Filtro de Ar Secundario - HD | PN002794 |  | 2000
Filtro de Óleo Principal | PN000022 |  | 4000
Filtro Separador Ar/Óleo Primario | PN000568 |  | 8000
Filtro Separador Ar/Óleo Secundario | PN000881 |  | 8000
Kit Válvula Térmica | PN000589 |  | 8000
Kit Válvula Solenóide | PN000648 |  | 8000
Kit Válvula Reguladora Pressão | PN000264 |  | 8000
Kit Válvula de Pressão Mínima | PN000458 |  | 8000
Kit Válvula Sullicon | PN001851 |  | 8000
Valvula Check 1/4" | PN000593 | Cod. Brasil: 049905/BR | 8000
Filtro retorno | PN000295 | 2X | 8000
Kit corte de óleo | PN000273 |  | 8000
Kit válvula de alívio | PN000441 |  | 8000
Kit boia sep. Condensado | PN001172 |  | 8000
Superlub 46 - Lubrificante - 8000Hs - PAG | PN002045 | Capacidade: 38 Lts | 8000
OUTROS ITENS DIVERSOS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
El. Do Acoplamento Motor Unidade | PN000682 |  | 16000
Kit Retentor do Eixo da Unidade | PN000898
Válvula de alívio - Completa | PN002838 |  | 8000
Elemento Flexmaster 2 1/2 | PN000285 |  | 16000
Mola do Sullicon | PN001160 |  | 16000

## 07 - LS 20 100
7
1
LS 20 100
Uso Interno - Comercial
PEÇAS PRINCIPAIS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs | .
Transdutor de temperatura RTD | PN000296 | 2X
Controlador Supervisor II DELUXE | PN001082
Transdutor de pressão 200 psi | PN000600 | 2X
Transdutor diferencial filtro de óleo | PN001114
Chave de vácuo | PN001859
KITS DE SERVIÇO
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
Elemento Filtro de Ar Primario | PN000731 |  | 2000
Filtro de Óleo Principal | PN000022 |  | 4000
Filtro Separador Ar/Óleo Primario | PN000019 |  | 8000
Filtro Separador Ar/Óleo Secundario | PN000021 |  | 8000
Kit Válvula Térmica | PN002795 |  | 8000
Kit Válvula Corte de Óleo | PN000273 |  | 8000
Kit Válvula de Pressão Mínima | PN000373 |  | 8000
Kit do Controle Sullicon | PN001851 |  | 8000
Kit Válvula Reguladora Pressão | PN000264 |  | 8000
kit do filtro de Retorno do Visor | PN000295 | 2X | 8000
Kit do Visor de Fluxo | PN000275 | 2X | 8000
Válvula de Alivio - Completa | PN000573 |  | 8000
Válvula de Retenção de 1/4" | PN000593 |  | 8000
Kit filtro de controle | PN001310 |  | 8000
Válvula de Solenóide | PN000648 |  | 8000
Kit filtro separador de Condensado | PN001315 |  | 8000
Superlub 46 - Lubrificante - 8000Hs - PAG | PN002045 | Capacidade: 53 Lts | 8000
OUTROS ITENS DIVERSOS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
El. Do Acoplamento Motor Unidade | PN001176 |  | 16000
Kit Retentor do Eixo da Unidade | PN001557
Elemento Flexmaster 2 1/2 | PN000908 | 2X | 16000
Mola do Sullicon | PN001160 |  | 16000

## 08 - LS 20 125
8
1
LS 20 125
Uso Interno - Comercial
PEÇAS PRINCIPAIS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs | .
Transdutor de temperatura RTD | PN000296 | 2X
Controlador Supervisor II DELUXE | PN001082
Transdutor de pressão 200 psi | PN000600 | 2X
Transdutor diferencial filtro de óleo | PN001114
Chave de vácuo | PN001859
KITS DE SERVIÇO
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
Elemento Filtro de Ar Primario | PN000731 |  | 2000
Filtro de Óleo Principal | PN000022 |  | 4000
Filtro Separador Ar/Óleo Primario | PN000019 |  | 8000
Filtro Separador Ar/Óleo Secundario | PN000021 |  | 8000
Kit Válvula Térmica | PN002795 |  | 8000
Kit Válvula Corte de Óleo | PN000273 |  | 8000
Kit Válvula de Pressão Mínima | PN000373 |  | 8000
Kit do Controle Sullicon | PN001851 |  | 8000
Kit Válvula Reguladora Pressão | PN000264 |  | 8000
kit do filtro de Retorno do Visor | PN000295 | 2X | 8000
Kit do Visor de Fluxo | PN000275 | 2X | 8000
Válvula de Alivio - Completa | PN000573 |  | 8000
Válvula de Retenção de 1/4" | PN000593 |  | 8000
Kit filtro de controle | PN001310 |  | 8000
Válvula de Solenóide | PN000648 |  | 8000
Kit filtro separador de Condensado | PN001315 |  | 8000
Superlub 46 - Lubrificante - 8000Hs - PAG | PN002045 | Capacidade: 53 Lts | 8000
OUTROS ITENS DIVERSOS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
El. Do Acoplamento Motor Unidade | PN001176 |  | 16000
Kit Retentor do Eixo da Unidade | PN001557
Elemento Flexmaster 2 1/2 | PN000908 | 2X | 16000
Mola do Sullicon | PN001160 |  | 16000

## 09 - LS 20 150
9
1
LS 20 150
Uso Interno - Comercial
PEÇAS PRINCIPAIS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs | .
Transdutor de temperatura RTD | PN000296 | 2X
Controlador Supervisor II DELUXE | PN001082
Transdutor de pressão 200 psi | PN000600 | 2X
Transdutor diferencial filtro de óleo | PN001114
Chave de vácuo | PN001859
KITS DE SERVIÇO
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
Elemento Filtro de Ar Primario | PN000731 |  | 2000
Filtro de Óleo Principal | PN000022 |  | 4000
Filtro Separador Ar/Óleo Primario | PN000019 |  | 8000
Filtro Separador Ar/Óleo Secundario | PN000021 |  | 8000
Kit Válvula Térmica | PN002795 |  | 8000
Kit Válvula Corte de Óleo | PN000273 |  | 8000
Kit Válvula de Pressão Mínima | PN000373 |  | 8000
Kit do Controle Sullicon | PN001851 |  | 8000
Kit Válvula Reguladora Pressão | PN000264 |  | 8000
kit do filtro de Retorno do Visor | PN000295 | 2X | 8000
Kit do Visor de Fluxo | PN000275 | 2X | 8000
Válvula de Alivio - Completa | PN000573 |  | 8000
Válvula de Retenção de 1/4" | PN000593 |  | 8000
Kit filtro de controle | PN001310 |  | 8000
Válvula de Solenóide | PN000648 |  | 8000
Kit filtro separador de Condensado | PN001315 |  | 8000
Superlub 46 - Lubrificante - 8000Hs - PAG | PN002045 | Capacidade: 53 Lts | 8000
OUTROS ITENS DIVERSOS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
El. Do Acoplamento Motor Unidade | PN001176 |  | 16000
Kit Retentor do Eixo da Unidade | PN001557
Elemento Flexmaster 2 1/2 | PN000908 | 2X | 16000
Mola do Sullicon | PN001160 |  | 16000

## 10 - LS 20 175
10
1
LS 20 175
Uso Interno - Comercial
PEÇAS PRINCIPAIS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs | .
Transdutor de temperatura RTD | PN000296 | 2X
Controlador Supervisor II DELUXE | PN001082
Transdutor de pressão 200 psi | PN000600 | 2X
Transdutor diferencial filtro de óleo | PN001114
Chave de vácuo | PN001859
KITS DE SERVIÇO
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
Elemento Filtro de Ar Primario | PN000731 |  | 2000
Filtro de Óleo Principal | PN000022 |  | 4000
Filtro Separador Ar/Óleo Primario | PN000019 |  | 8000
Filtro Separador Ar/Óleo Secundario | PN000021 |  | 8000
Kit Válvula Térmica | PN002795 |  | 8000
Kit Válvula Corte de Óleo | PN000273 |  | 8000
Kit Válvula de Pressão Mínima | PN000373 |  | 8000
Kit do Controle Sullicon | PN001851 |  | 8000
Kit Válvula Reguladora Pressão | PN000264 |  | 8000
kit do filtro de Retorno do Visor | PN000295 | 2X | 8000
Kit do Visor de Fluxo | PN000275 | 2X | 8000
Válvula de Alivio - Completa | PN000573 |  | 8000
Válvula de Retenção de 1/4" | PN000593 |  | 8000
Kit filtro de controle | PN001310 |  | 8000
Válvula de Solenóide | PN000648 |  | 8000
Kit filtro separador de Condensado | PN001315 |  | 8000
Superlub 46 - Lubrificante - 8000Hs - PAG | PN002045 | Capacidade: 53 Lts | 8000
OUTROS ITENS DIVERSOS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
El. Do Acoplamento Motor Unidade | PN001176 |  | 16000
Kit Retentor do Eixo da Unidade | PN001557
Elemento Flexmaster 2 1/2 | PN000908 | 2X | 16000
Mola do Sullicon | PN001160 |  | 16000

## 11 - LS 20 220
11
1
LS 20 220
Uso Interno - Comercial
PEÇAS PRINCIPAIS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs | .
Transdutor de temperatura RTD | PN000296 | 2X
Controlador Supervisor II DELUXE | PN001082
Transdutor de pressão 200 psi | PN000600 | 2X
Transdutor diferencial filtro de óleo | PN001114
Chave de vácuo | PN001859
KITS DE SERVIÇO
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
Elemento Filtro de Ar Primario | PN000731 |  | 2000
Filtro de Óleo Principal | PN000022 |  | 4000
Filtro Separador Ar/Óleo Primario | PN000019 |  | 8000
Filtro Separador Ar/Óleo Secundario | PN000021 |  | 8000
Kit Válvula Térmica | PN002795 |  | 8000
Kit Válvula Corte de Óleo | PN000273 |  | 8000
Kit Válvula de Pressão Mínima | PN000373 |  | 8000
Kit do Controle Sullicon | PN001851 |  | 8000
Kit Válvula Reguladora Pressão | PN000264 |  | 8000
kit do filtro de Retorno do Visor | PN000295 | 2X | 8000
Kit do Visor de Fluxo | PN000275 | 2X | 8000
Válvula de Alivio - Completa | PN000573 |  | 8000
Válvula de Retenção de 1/4" | PN000593 |  | 8000
Kit filtro de controle | PN001310 |  | 8000
Válvula de Solenóide | PN000648 |  | 8000
Kit filtro separador de Condensado | PN001315 |  | 8000
Superlub 46 - Lubrificante - 8000Hs - PAG | PN002045 | Capacidade: 53 Lts | 8000
OUTROS ITENS DIVERSOS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
El. Do Acoplamento Motor Unidade | PN001176 |  | 16000
Kit Retentor do Eixo da Unidade | PN001557
Elemento Flexmaster 2 1/2 | PN000908 | 2X | 16000
Mola do Sullicon | PN001160 |  | 16000

## 12 - LS 20 200 VSD
12
1
LS 20 200 VSD
Uso Interno - Comercial
PEÇAS PRINCIPAIS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs | .
Transdutor de temperatura 3000 | PN002825 | 2X
Controlador Supervisor II DELUXE | PN001082
Transdutor de pressão 250 psi | PN000676 | 4X
Chave de vácuo | PN002803
KITS DE SERVIÇO
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
Elemento Filtro de Ar - HD | PN001133 |  | 2000
Filtro de Óleo Principal | PN000022 |  | 4000
Filtro Separador Ar/Óleo Primario | PN000019 |  | 8000
Filtro Separador Ar/Óleo Secundario | PN001136 |  | 8000
Kit Válvula Térmica | PN002826 | 175°F | 8000
Kit Válvula Térmica | PN001381 | 190°F | 8000
Kit dreno zero loss valve | PN002836 |  | 8000
Kit Válvula de Pressão Mínima | PN001378 |  | 8000
Kit Válvula Reguladora Pressão | PN000274 |  | 8000
Kit solenoide do dreno | PN001527 |  | 8000
Válvula de Alivio | PN000573 |  | 8000
Válvula schutlle de 1/4" | PN000775 |  | 8000
Kit filtro de controle | PN001992 |  | 8000
kit do filtro de Retorno do Visor | PN000295 | 2X | 8000
Válvula de Solenóide | PN000648 | 2X | 8000
Kit válvula de admissão | PN002823 |  | 8000
Superlub 46 - Lubrificante - 8000Hs - PAG | PN002045 | Capacidade: 53 Lts | 8000
OUTROS ITENS DIVERSOS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
El. Do Acoplamento Motor Unidade | PN002835 |  | 16000
Kit Retentor do Eixo da Unidade | PN001690

## 13 - LS 20 LEAK FREE
13
1
LS 20 LEAK FREE
Uso Interno - Comercial
PEÇAS PRINCIPAIS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs | .
Transdutor de temperatura 3000 | PN002825 | 2X
Controlador Supervisor II DELUXE | PN001082
Supervisor Controller III | PN001631
Transdutor de pressão 250 psi | PN000676 | 4X
Chave de vácuo | PN002803
KITS DE SERVIÇO
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
Elemento Filtro de Ar - HD | PN001133 |  | 2000
Filtro de Óleo Principal | PN000022 |  | 4000
Filtro Separador Ar/Óleo Primario | PN000019 |  | 8000
Filtro Separador Ar/Óleo Secundario | PN001136 |  | 8000
Kit Válvula Térmica | PN002826 | 175°F | 8000
Kit Válvula Térmica | PN001381 | 190°F | 8000
Kit dreno zero loss valve | PN002836 |  | 8000
Kit Válvula de Pressão Mínima | PN001378 |  | 8000
Kit Válvula Reguladora Pressão | PN000274 |  | 8000
Kit solenoide do dreno | PN001527 |  | 8000
Válvula de Alivio | PN000573 |  | 8000
Válvula shutlle de 1/4" | PN000775 |  | 8000
Kit filtro de controle | PN001992 |  | 8000
kit do filtro de Retorno do Visor | PN000295 | 2X | 8000
Válvula de Solenóide | PN000648 | 2X | 8000
Kit válvula de admissão - POPPET | PN002823 |  | 8000
Superlub 46 - Lubrificante - 8000Hs - PAG | PN002045 | Capacidade: 53 Lts | 8000
OUTROS ITENS DIVERSOS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
El. Do Acoplamento Motor Unidade | PN002835 |  | 16000
Kit Retentor do Eixo da Unidade | PN001690

## 14 - LS 25 200
14
1
LS 25 200
Uso Interno - Comercial
PEÇAS PRINCIPAIS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs | .
Transdutor de temperatura | PN000296 | 2X
Controlador Supervisor II DELUXE | PN001082
Transdutor de pressão 250 psi | PN000676 | 4X
Pressostato pressão 20psi | PN002774 | * water cooled
Chave de vácuo | PN001859
KITS DE SERVIÇO
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
Elemento Filtro de Ar Primario | PN001107 |  | 2000
Elemento Filtro de Ar Secundario | PN001108 |  | 2000
Filtro de Óleo Principal | PN001163 |  | 4000
Filtro Separador Ar/Óleo Primario | PN001173 |  | 8000
Filtro Separador Ar/Óleo Secundario | PN001174 |  | 8000
Kit Válvula Térmica | PN001109 |  | 8000
Kit Válvula Corte de Óleo | PN000273 |  | 8000
Kit Válvula de Pressão Mínima | PN001848 |  | 8000
Kit do Controle Sullicon | PN001851 |  | 8000
Kit Válvula Reguladora Pressão | PN000264 | 2X | 8000
kit do filtro de Retorno do Visor | PN000295 | 2X | 8000
Kit Válvula de Solenóide | PN000648 | 3X | 8000
Kit do Visor de Fluxo | PN000275 | 2X | 8000
Silenciador do Alivio | PN001147 |  | 8000
Kit da Spiral Valve | PN001181 |  | 8000
Válvula shutlle 1/4" | PN000775 | 2X | 8000
Kit filtro controle | PN002805 |  | 8000
Kit Reparo Válvula de alivio | PN001110 |  | 8000
Superlub 46 - Lubrificante - 8000Hs - PAG | PN002045 | Capacidade: 120 Lts | 8000
OUTROS ITENS DIVERSOS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
El. Do Acoplamento Motor Unidade | PN001152
Kit Selo Mecânico | PN001179
Valvula de Alivio - Completa | PN002839
El. Flexmarter 4" | PN001077 |  | 16000
Mola do Controle Sullicon | PN001160 |  | 16000

## 15 - LS 25 250
15
1
LS 25 250
Uso Interno - Comercial
PEÇAS PRINCIPAIS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs | .
Transdutor de temperatura | PN000296 | 2X
Controlador Supervisor II DELUXE | PN001082
Transdutor de pressão 250 psi | PN000676 | 4X
Pressostato pressão 20psi | PN002774 | * water cooled
Chave de vácuo | PN001859
KITS DE SERVIÇO
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
Elemento Filtro de Ar Primario | PN001107 |  | 2000
Elemento Filtro de Ar Secundario | PN001108 |  | 2000
Filtro de Óleo Principal | PN001163 |  | 4000
Filtro Separador Ar/Óleo Primario | PN001075 |  | 8000
Filtro Separador Ar/Óleo Secundario | PN001076 |  | 8000
Kit Válvula Térmica | PN001109 |  | 8000
Kit Válvula Corte de Óleo | PN000273 |  | 8000
Kit Válvula de Pressão Mínima | PN001848 |  | 8000
Kit do Controle Sullicon | PN001851 |  | 8000
Kit Válvula Reguladora Pressão | PN000264 | 2X | 8000
kit do filtro de Retorno do Visor | PN000295 | 2X | 8000
Kit Válvula de Solenóide | PN000648 | 3X | 8000
Kit do Visor de Fluxo | PN000275 | 2X | 8000
Silenciador do Alivio | PN001147 |  | 8000
Kit da Spiral Valve | PN001181 |  | 8000
Válvula shutlle 1/4" | PN000775 | 2X | 8000
Kit filtro controle | PN002805 |  | 8000
Kit Reparo Válvula de alivio | PN001110 |  | 16000
Superlub 46 - Lubrificante - 8000Hs - PAG | PN002045 | Capacidade: 120 Lts | 8000
OUTROS ITENS DIVERSOS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
El. Do Acoplamento Motor Unidade | PN001152
Kit Selo Mecânico | PN001179
Valvula de Alivio - Completa | PN002839
El. Flexmarter 4" | PN001077 |  | 16000
Mola do Controle Sullicon | PN001160 |  | 16000

## 16 - LS 25 300
16
1
LS 25 300
Uso Interno - Comercial
PEÇAS PRINCIPAIS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs | .
Transdutor de temperatura | PN000296 | 2X
Controlador Supervisor II DELUXE | PN001082
Transdutor de pressão 250 psi | PN000676 | 4X
Pressostato pressão 20psi | PN002774 | * water cooled
Chave de vácuo | PN001859
KITS DE SERVIÇO
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
Elemento Filtro de Ar Primario | PN001107 |  | 2000
Elemento Filtro de Ar Secundario | PN001108 |  | 2000
Filtro de Óleo Principal | PN001163 |  | 4000
Filtro Separador Ar/Óleo Primario | PN001075 |  | 8000
Filtro Separador Ar/Óleo Secundario | PN001076 |  | 8000
Kit Válvula Térmica | PN001109 |  | 8000
Kit Válvula Corte de Óleo | PN000273 |  | 8000
Kit Válvula de Pressão Mínima | PN001848 |  | 8000
Kit do Controle Sullicon | PN001851 |  | 8000
Kit Válvula Reguladora Pressão | PN000264 | 2X | 8000
kit do filtro de Retorno do Visor | PN000295 | 2X | 8000
Kit Válvula de Solenóide | PN000648 | 3X | 8000
Kit do Visor de Fluxo | PN000275 | 2X | 8000
Silenciador do Alivio | PN001147 |  | 8000
Kit da Spiral Valve | PN001181 |  | 8000
Válvula shutlle 1/4" | PN000775 | 2X | 8000
Kit filtro controle | PN002805 |  | 8000
Kit Reparo Válvula de alivio | PN001110 |  | 16000
Superlub 46 - Lubrificante - 8000Hs - PAG | PN002045 | Capacidade: 120 Lts | 8000
OUTROS ITENS DIVERSOS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
El. Do Acoplamento Motor Unidade | PN001152
Kit Selo Mecânico | PN001179
Valvula de Alivio - Completa | PN002839
El. Flexmarter 4" | PN001077 |  | 16000
Mola do Controle Sullicon | PN001160 |  | 16000

## 17 - LS 25 350
17
1
LS 25 350
Uso Interno - Comercial
PEÇAS PRINCIPAIS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs | .
Transdutor de temperatura | PN000296
Controlador Supervisor II DELUXE | PN001082
Transdutor de pressão 250 psi | PN000600 | 2X
Pressostato pressão 20psi | PN002774
Chave de vácuo | PN001114 | * water cooled
KITS DE SERVIÇO
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
Elemento Filtro de Ar Primario | PN001107 |  | 2000
Elemento Filtro de Ar Secundario | PN001108 |  | 2000
Filtro de Óleo Principal | PN001163 |  | 4000
Filtro Separador Ar/Óleo Primario | PN001075 |  | 8000
Filtro Separador Ar/Óleo Secundario | PN001076 |  | 8000
Kit Válvula Térmica | PN001109 |  | 8000
Kit Válvula Corte de Óleo | PN000273 |  | 8000
Kit Válvula de Pressão Mínima | PN001848 |  | 8000
Kit do Controle Sullicon | PN001851 |  | 8000
Kit Válvula Reguladora Pressão | PN000264 | 2X | 8000
kit do filtro de Retorno do Visor | PN000295 | 2X | 8000
Kit Válvula de Solenóide | PN000648 | 3X | 8000
Kit do Visor de Fluxo | PN000275 | 2X | 8000
Silenciador do Alivio | PN001147 |  | 8000
Kit da Spiral Valve | PN001181 |  | 8000
Válvula shutlle 1/4" | PN000775 | 2X | 8000
Kit filtro controle | PN002805 |  | 8000
Kit Reparo Válvula de alivio | PN001110 |  | 16000
Superlub 46 - Lubrificante - 8000Hs - PAG | PN002045 | Capacidade: 120 Lts | 8000
OUTROS ITENS DIVERSOS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
El. Do Acoplamento Motor Unidade | PN001152
Kit Selo Mecânico | PN001179
Valvula de Alivio - Completa | PN002839
El. Flexmarter 4" | PN001077 |  | 16000
Mola do Controle Sullicon | PN001160 |  | 16000

## 18 - S-1800
18
1
S-1800
Uso Interno - Comercial
PEÇAS PRINCIPAIS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs | .
Transdutor de temperatura 100 ohms | PN002829
Modulo Supervisor 3 | PN002840
Transdutor de temperatura 3000 ohms | PN002825
Transdutor de pressão 250 psi | PN000676 | 2X
Transdutor pressão 10 psi | PN002806 | * water cooled
KITS DE SERVIÇO
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
Elemento Filtro de Ar | PN000432 |  | 2000
Elemento Filtro de Oleo | PN000435 |  | 4000
Elemento separador Ar/Oleo E-energy | PN000554 |  | 8000
Kit do Filtro de Controle | PN001992 |  | 8000
Kit Valvula Pressão Minima | PN000590 |  | 8000
Kit Reparo Valvula Solenoide Dreno | PN001527 |  | 8000
Kit Valvula de Admissão | PN001144 |  | 8000
Valvula Retenção 1/4" | PN000775 |  | 8000
Kit Reparo Valvula Solenoide Controle | PN000774 |  | 8000
Kit Valvula Reguladora de Pressão | PN000274 |  | 8000
Kit valvula Termica | PN001531 | 195°F - 100 ~135psi | 8000
Kit valvula Termica | PN002827 | 210°F - 150~175psi | 8000
Elemento Filtro de Retorno | PN000295 |  | 8000
Kit Dreno do Filtro | PN001527 |  | 8000
Valvula Check 1/4 | PN001129 |  | 8000
Valvula de Alivio | PN000573 |  | 8000
Superlub 46 - Lubrificante - 8000Hs - PAG | PN002045 | Capacidade: 10 Lts | 8000
OUTROS ITENS DIVERSOS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
Elemento acoplamento | PN001137 |  | 16000
Selo da unidade | PN002834
Valvula Solenoide Dreno Completa | PN001145
Valvula Solenoide de controle 24VDC | PN001140

## 19 - S- 2200
19
1
S- 2200
Uso Interno - Comercial
PEÇAS PRINCIPAIS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs | .
Transdutor de temperatura 100 ohms | PN002829
Modulo Supervisor 3 | PN002840
Transdutor de temperatura 3000 ohms | PN002825
Transdutor de pressão 250 psi | PN000676 | 2X
Transdutor pressão 10 psi | PN002806 | * water cooled
KITS DE SERVIÇO
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
Elemento Filtro de Ar | PN000432 |  | 2000
Elemento Filtro de Oleo | PN000435 |  | 4000
Elemento separador Ar/Oleo E-energy | PN000554 |  | 8000
Kit do Filtro de Controle | PN001992 |  | 8000
Kit Valvula Pressão Minima | PN000590 |  | 8000
Kit Reparo Valvula Solenoide Dreno | PN001527 |  | 8000
Kit Valvula de Admissão | PN001144 |  | 8000
Valvula Retenção 1/4" | PN000775 |  | 8000
Kit Reparo Valvula Solenoide Controle | PN000774 |  | 8000
Kit Valvula Reguladora de Pressão | PN000274 |  | 8000
Kit valvula Termica | PN001531 | 195°F - 100 ~135psi | 8000
Kit valvula Termica | PN002827 | 210°F - 150~175psi | 8000
Elemento Filtro de controle | PN001992 |  | 8000
Kit Dreno do Filtro | PN001527 |  | 8000
Valvula Check 1/4 | PN001129 |  | 8000
Valvula de Alivio | PN000573 |  | 8000
Superlub 46 - Lubrificante - 8000Hs - PAG | PN002045 | Capacidade: 10 Lts | 8000
OUTROS ITENS DIVERSOS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
Elemento acoplamento | PN001137 |  | 16000
Selo da unidade | PN002834
Valvula Solenoide Dreno Completa | PN001145
Valvula Solenoide de controle 24VDC | PN001140

## 20 - S- 3000
20
1
S- 3000
Uso Interno - Comercial
PEÇAS PRINCIPAIS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs | .
Transdutor de temperatura 100 ohms | PN002829
Modulo Supervisor 3 | PN002840
Transdutor de temperatura 3000 ohms | PN002825
Transdutor de pressão 250 psi | PN000676 | 2X
Transdutor pressão 10 psi | PN002806 | * water cooled
KITS DE SERVIÇO
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
Elemento Filtro de Ar | PN000432 |  | 2000
Elemento Filtro de Oleo | PN000435 |  | 4000
Elemento separador Ar/Oleo E-energy | PN001143 | Usar 02250215-621 | 8000
Kit do Filtro de Controle | PN001992 | 2X | 8000
Kit Valvula Pressão Minima | PN000590 |  | 8000
Kit Reparo Valvula Solenoide Dreno | PN001527 |  | 8000
Kit Valvula de Admissão | PN001398 |  | 8000
Valvula Retenção 1/4" | PN000775 |  | 8000
Kit Reparo Valvula Solenoide Controle | PN000774 | 2X | 8000
Kit Valvula Reguladora de Pressão | PN000274 |  | 8000
Kit valvula Termica | PN001118 | 195°F - 100 ~135psi | 8000
Kit valvula Termica | PN002828 | 210°F - 150~175psi | 8000
Elemento Filtro de controle | PN001992 |  | 8000
Kit Dreno do Filtro | PN001527 |  | 8000
Valvula Check 1/4 | PN001129 |  | 8000
Valvula de Alivio | PN000573 |  | 8000
Superlub 46 - Lubrificante - 8000Hs - PAG | PN002045 | Capacidade: 12 Lts | 8000
OUTROS ITENS DIVERSOS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
Elemento acoplamento | PN001138 |  | 16000
Selo da unidade | PN001115
Valvula Solenoide Dreno Completa | PN001145
Valvula Solenoide de controle 24VDC | PN001140

## 21 - S- 3700
21
1
S- 3700
Uso Interno - Comercial
PEÇAS PRINCIPAIS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs | .
Transdutor de temperatura 100 ohms | PN002829
Modulo Supervisor 3 | PN002840
Transdutor de temperatura 3000 ohms | PN002825
Transdutor de pressão 250 psi | PN000676 | 2X
Transdutor pressão 10 psi | PN002806 | * water cooled
KITS DE SERVIÇO
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
Elemento Filtro de Ar primario - HD | PN001592 |  | 2000
Elemento Filtro de Ar secundario - HD | PN002819 |  | 2000
Elemento Filtro de Oleo | PN000435 |  | 4000
Elemento separador Ar/Oleo E-energy | PN001143 | Usar 02250215-621 | 8000
Kit do Filtro de Controle | PN001992 | 2X | 8000
Kit Valvula Pressão Minima | PN002403 |  | 8000
Kit Reparo Valvula Solenoide Dreno | PN001527 |  | 8000
Kit Valvula de Admissão | PN002833 |  | 8000
Kit Reparo Valvula Solenoide Controle | PN000774 | 2X | 8000
Kit Valvula Reguladora de Pressão | PN001118 | 195°F - 100 ~135psi | 8000
Kit valvula Termica | PN002828 | 210°F - 150~175psi | 8000
Kit valvula Termica | PN001531 |  | 8000
Elemento Filtro de Retorno | PN000295 |  | 8000
Kit Dreno do Filtro | PN001139 |  | 8000
Valvula shutlle 1/4 | PN001129 |  | 8000
Valvula de Alivio | PN000573 |  | 8000
Superlub 46 - Lubrificante - 8000Hs - PAG | PN002045 | Capacidade: 12 Lts | 8000
OUTROS ITENS DIVERSOS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
Elemento acoplamento | PN001138 |  | 16000
Selo da unidade | PN001115 |  | A critério
Valvula Solenoide de controle 24VDC | PN001140 | 2x | A critério
Valvula Solenoide Dreno Completa | PN001145 | 2x | A critério

## 22 - S- 4500
22
1
S- 4500
Uso Interno - Comercial
PEÇAS PRINCIPAIS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs | .
Transdutor de temperatura 100 ohms | PN002829
Modulo Supervisor 3 | PN002840
Transdutor de pressão 250 psi | PN002830 | 2X
Transdutor pressão 10 psi | PN002806 | * water cooled
KITS DE SERVIÇO
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
Elemento Filtro de Ar primario - HD | PN001592 |  | 2000
Elemento Filtro de Ar secundario - HD | PN002819 |  | 2000
Elemento Filtro de Oleo | PN000435 |  | 4000
Elemento separador Ar/Oleo | PN001143 | Usar 02250215-621 | 8000
Kit do Filtro de Controle | PN001992 | 2X | 8000
Kit Valvula Pressão Minima | PN002403 |  | 8000
Kit Reparo Valvula Solenoide Dreno | PN001527 |  | 8000
Kit Valvula de Admissão | PN002833 |  | 8000
Kit Reparo Valvula Solenoide Controle | PN000774 | 2X | 8000
Kit Valvula Reguladora de Pressão | PN001118 |  | 8000
Kit valvula Termica | PN002828 | 195°F - 100 ~135psi | 8000
Kit valvula Termica | PN001531 | 210°F - 150~175psi | 8000
Elemento Filtro de Retorno | PN000295 |  | 8000
Kit Dreno do Filtro | PN001139 |  | 8000
Valvula shutlle 1/4 | PN001129 |  | 8000
Valvula de Alivio | PN000573 |  | 8000
Superlub 46 - Lubrificante - 8000Hs - PAG | PN002045 | Capacidade: 19 Lts | 8000
OUTROS ITENS DIVERSOS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
Elemento acoplamento | PN001138 |  | 16000
Selo da unidade | PN001115
Valvula Solenoide de controle 24VDC | PN001140 | 2x
Valvula Solenoide Dreno Completa | PN001145

## 23 - S- 5500
23
1
S- 5500
Uso Interno - Comercial
PEÇAS PRINCIPAIS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs | .
Transdutor de temperatura 100 ohms | PN002829 | 2X
Modulo Supervisor 3 | PN002840
Transdutor de pressão 250 psi | PN002830 | 2X
Transdutor pressão 10 psi | PN002806 | * water cooled
KITS DE SERVIÇO
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
Elemento Filtro de Ar | PN002104 |  | 2000
Elemento Filtro de Oleo | PN001417 |  | 4000
Elemento separador Ar/Oleo | PN001143 | Usar 02250215-621-2 | 8000
Kit do Filtro de Controle | PN001992 |  | 8000
Kit Valvula Pressão Minima | PN002403 |  | 8000
Kit Reparo Valvula Solenoide Dreno | PN001527 |  | 8000
Kit Valvula de Admissão | PN002818 |  | 8000
Valvula shutlle 1/4" | PN001129 |  | 8000
Kit Reparo Valvula Solenoide Controle | PN000774 |  | 8000
Kit Valvula Reguladora de Pressão | PN000274 |  | 8000
Kit valvula Termica | PN002731 | 100 a 135psi - 185°F | 8000
Kit valvula Termica | PN001531 | 150 a 175 psi - 195°F | 8000
Elemento Filtro de Retorno | PN000295 |  | 8000
Kit Dreno do Filtro | PN001139 |  | 8000
Valvula de Alivio | PN000573 |  | 8000
Superlub 46 - Lubrificante - 8000Hs - PAG | PN002045 | Capacidade: 19 Lts | 8000
OUTROS ITENS DIVERSOS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
Valvula Solenoide de controle 24VDC | PN001140 | 2X
Elemento de Acoplamento S-Energy | PN001138 |  | 16000
Valvula Solenoide Dreno Completa | PN001145
Selo da unidade | PN001247

## 24 - S- 7500
24
1
S- 7500
Uso Interno - Comercial
PEÇAS PRINCIPAIS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs | .
Transdutor de temperatura 100 ohms | PN002829
Modulo Supervisor 3 | PN002840
Transdutor de pressão 250 psi | PN002830 | 2X
Transdutor pressão 10 psi | PN002806 | * water cooled
KITS DE SERVIÇO
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
Elemento Filtro de Ar | PN002104 |  | 2000
Elemento Filtro de Oleo | PN001417 |  | 4000
Elemento separador Ar/Oleo | PN001143 | Usar 02250215-621-2 | 8000
Kit do Filtro de Controle | PN001992 |  | 8000
Kit Valvula Pressão Minima | PN002831 |  | 8000
Kit Reparo Valvula Solenoide Dreno | PN001527 |  | 8000
Kit Valvula de Admissão | PN002818 |  | 8000
Valvula shutlle 1/4" | PN001129 |  | 8000
Kit Reparo Valvula Solenoide Controle | PN000774 |  | 8000
Kit Valvula Reguladora de Pressão | PN000274 |  | 8000
Kit valvula Termica | PN002731 | 100 a 135psi - 185°F | 8000
Kit valvula Termica | PN001531 | 150 a 175 psi - 195°F | 8000
Elemento Filtro de Retorno | PN000295 |  | 8000
Kit Dreno do Filtro | PN001139 |  | 8000
Valvula de Alivio | PN000573 |  | 8000
Superlub 46 - Lubrificante - 8000Hs - PAG | PN002045 | Capacidade: 19 Lts | 8000
OUTROS ITENS DIVERSOS
Descrição | Código - PNs | Observação | Intervalo Hrs
Valvula Solenoide de controle 24VDC | PN001140 | 2X
Elemento de Acoplamento S-Energy | PN001138 |  | 16000
Valvula Solenoide Dreno Completa | PN001145
Selo da unidade | PN001247